## темп граф
Температурний графік
реконструкції теплової мережі від ТК-15 до КПЗ в межах відведення земельних ділянок без зміни цільового призначення
|  | Температурний графік зі зламом |  |  | Температурний графік без зламу
| Температура зовнішнього повітря, град С | Температура в подавальному трубопроводі, град С | Температура змішування, град С | Температура в зворотному трубопроводі, град С | Температурат в подавальному трубопроводі, град С | Температура змішування, град С | Температура в зворотному трубопроводі, град С
Температура холодної п"ятиденки | -23 | 105 |  | 70 | 105 |  | 70
| -22 | 103.1896 |  | 69.0432 | 103.1896 |  | 69.0432
| -21 | 101.3728 |  | 68.0802 | 101.3728 |  | 68.0802
| -20 | 99.5496 |  | 67.1106 | 99.5496 |  | 67.1106
| -19 | 97.7196 |  | 66.1342 | 97.7196 |  | 66.1342
| -18 | 95.8827 |  | 65.151 | 95.8827 |  | 65.151
| -17 | 94.0385 |  | 64.1605 | 94.0385 |  | 64.1605
| -16 | 92.187 |  | 63.1626 | 92.187 |  | 63.1626
| -15 | 90.3278 |  | 62.1571 | 90.3278 |  | 62.1571
| -14 | 88.4606 |  | 61.1435 | 88.4606 |  | 61.1435
| -13 | 86.5851 |  | 60.1217 | 86.5851 |  | 60.1217
| -12 | 84.7011 |  | 59.0913 | 84.7011 |  | 59.0913
| -11 | 82.8081 |  | 58.052 | 82.8081 |  | 58.052
| -10 | 80.9058 |  | 57.0034 | 80.9058 |  | 57.0034
| -9 | 78.9939 |  | 55.9451 | 78.9939 |  | 55.9451
| -8 | 77.0717 |  | 54.8766 | 77.0717 |  | 54.8766
| -7 | 75.139 |  | 53.7975 | 75.139 |  | 53.7975
| -6 | 73.1951 |  | 52.7073 | 73.1951 |  | 52.7073
| -5 | 71.2396 |  | 51.6055 | 71.2396 |  | 51.6055
| -4 | 70 |  | 56.5854 | 69.2718 |  | 50.4913
| -3 | 70 |  | 57.1951 | 67.291 |  | 49.3642
| -2 | 70 |  | 57.8049 | 65.2965 |  | 48.2233
| -1 | 70 |  | 58.4146 | 63.2875 |  | 47.068
| 0 | 70 |  | 59.0244 | 61.263 |  | 45.8971
| 1 | 70 |  | 59.6341 | 59.222 |  | 44.7098
| 2 | 70 |  | 60.2439 | 57.1633 |  | 43.5048
| 3 | 70 |  | 60.8537 | 55.0857 |  | 42.2808
| 4 | 70 |  | 61.4634 | 52.9875 |  | 41.0363
| 5 | 70 |  | 62.0732 | 50.867 |  | 39.7694
| 6 | 70 |  | 62.6829 | 48.7221 |  | 38.4781
| 7 | 70 |  | 63.2927 | 46.5503 |  | 37.16
| 8 | 70 |  | 63.9024 | 44.3487 |  | 35.8121
| 9 | 70 |  | 64.5122 | 42.1136 |  | 34.4307
| 10 | 70 |  | 65.122 | 39.8406 |  | 33.0113
| 11 | 70 |  | 65.7317 | 37.5238 |  | 31.5482
| 12 | 70 |  | 66.3415 | 35.1556 |  | 30.0336
| 13 | 70 |  | 66.9512 | 32.7253 |  | 28.457
Злам температурногографіку розраховується вручну | #DIV/0! | 70 |  | #DIV/0!
| 2 | 70 |  | 56.3415
| Нормативна температура зовнішнього повітря, град С (за даними ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010) | Температура в подавальному трубопроводі, град С | Температура змішування, град С | Температура в зворотному трубопроводі, град С | Температурат в подавальному трубопроводі, град С | Температура змішування, град С | Температура в зворотному трубопроводі, град С | Нормативна кількість днів роботи системи теплопоста чання(за даними ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010)
Січень | -5.9 | 73.0001 |  | 52.5977 | 73.0001 |  | 52.5977 | 31
Лютий | -4.9 | 71.3884 |  | 51.4946 | 71.0434 |  | 51.4946 | 28
Березень | -0.1 | 70 |  | 58.9634 | 61.4662 |  | 46.0149 | 31
Квітень (ОП) | 6.8 | 70 |  | 63.1707 | 46.9869 |  | 37.4259 | 15
Квітень (МОП) | 9.2 | 70 |  | 64.6341 | 41.6622 |  | 34.15 | 15
Травень | 14.4 | 70 |  | 67.8049 | 29.188 |  | 26.1149 | 31
Червень | 17.6 | 70 |  | 69.7561 | 19.808 |  | 19.4665 | 30
Липень | 19.2 | [6 empty] | 17
Серпень | 18.1 | [6 empty] | 31
Вересень | 12.9 | 70 |  | 66.8902 | 32.9715 |  | 28.6179 | 30
Жовтень (МОП) | 7.9 | 70 |  | 63.8415 | 44.5703 |  | 35.9483 | 10
Жовтень (ОП) | 6.4 | 70 |  | 62.9268 | 47.8567 |  | 37.9543 | 21
Листопад | 1 | 70 |  | 59.6341 | 59.222 |  | 44.7098 | 30
Грудень | -3.5 | 70 |  | 56.8902 | 68.2831 |  | 49.9294 | 31
Для середніх за рік показників трубопроводів, які працюють цілорічно (магістраль) | 6.5544 | 60.8031 |  | 52.7953 | 43.646 |  | 33.8182 | 351
Для показників трубопроводів, які працюють опалювальний період | -0.88396 | 70.7052 |  | 57.3363 | 62.8925 |  | 46.7721 | 187

## норм втрати
Розрахунок нормативних втрат теплової енергії з охолодженням за нормаи СНіПу
реконструкції теплової мережі від ТК-15 до КПЗ в межах відведення земельних ділянок без зміни цільового призначення
СНіП
|  | подз до 5000 |  |  |  | безкан до 5 |  |  |  | надз до 5000 |  |  | подз более 5000 |  |  |  |  | безкан более 5000 |  |  |  | надз более 5000
Ду, мм | Дзов, мм | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 50.9 | 100.9 | 150.9 | 65 | 50 |  | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 43.5 | 93.5 | 143.5
25 | 32 | 18 | 12 | 26 | 11 | 36 | 27 | 48 | 26 | 15 | 28 | 42 | 16 | 11 |  | 23 | 10 | 33 | 25 | 44 | 24 | 13 | 25 | 37
40 | 45 | 21 | 14 | 29 | 13 | 40 | 30.5 | 54 | 29 | 18 | 33 | 49 | 18 | 13 |  | 26 | 12 | 36.5 | 28 | 49 | 26.5 | 15 | 29 | 44
50 | 57 | 22 | 15 | 33 | 14 | 44 | 34 | 60 | 32 | 19 | 39 | 53 | 20 | 14 |  | 28 | 13 | 40 | 31 | 54 | 29 | 17 | 31 | 47
65 | 76 | 27 | 19 | 38 | 16 | 50 | 38 | 67 | 36 | 23 | 41 | 61 | 23 | 16 |  | 34 | 15 | 45 | 34 | 60 | 33 | 19 | 36 | 54
80 | 89 | 29 | 22 | 41 | 17 | 51 | 39 | 69 | 37 | 25 | 45 | 66 | 25 | 17 |  | 36 | 16 | 46 | 35 | 61 | 34 | 21 | 39 | 58
100 | 108 | 33 | 22 | 46 | 19 | 55 | 42 | 74 | 40 | 28 | 50 | 73 | 28 | 19 |  | 41 | 17 | 49 | 38 | 65 | 35 | 24 | 43 | 64
125 | 133 | 34 | 23 | 49 | 20 | 61 | 46 | 81 | 44 | 32 | 55 | 81 | 31 | 21 |  | 42 | 18 | 53 | 41 | 72 | 39 | 27 | 49 | 70
150 | 159 | 38 | 26 | 54 | 22 | 69 | 52 | 91 | 49 | 35 | 63 | 89 | 32 | 22 |  | 44 | 19 | 60 | 46 | 80 | 43 | 30 | 54 | 77
200 | 219 | 48 | 31 | 66 | 26 | 77 | 59 | 101 | 54 | 44 | 77 | 109 | 39 | 27 |  | 54 | 22 | 66 | 50 | 89 | 48 | 37 | 65 | 93
250 | 273 | 54 | 35 | 76 | 29 | 83 | 63 | 111 | 59 | 51 | 88 | 125 | 45 | 30 |  | 64 | 25 | 72 | 55 | 96 | 51 | 43 | 75 | 106
300 | 325 | 62 | 40 | 87 | 32 | 91 | 69 | 122 | 64 | 59 | 101 | 140 | 50 | 33 |  | 70 | 28 | 79 | 59 | 105 | 56 | 49 | 84 | 118
350 | 377 | 68 | 44 | 93 | 34 | 101 | 75 | 133 | 69 | 66 | 112 | 155 | 55 | 37 |  | 75 | 30 | 86 | 65 | 113 | 60 | 55 | 93 | 131
400 | 426 | 76 | 47 | 109 | 37 | 108 | 80 | 140 | 73 | 73 | 122 | 170 | 58 | 38 |  | 82 | 33 | 91 | 68 | 121 | 63 | 61 | 102 | 142
450 | 478 | 77 | 49 | 112 | 39 | 116 | 86 | 151 | 78 | 80 | 132 | 182 | 67 | 43 |  | 93 | 36 | 97 | 72 | 129 | 67 | 65 | 109 | 152
500 | 529 | 88 | 54 | 125 | 43 | 123 | 91 | 163 | 83 | 88 | 143 | 197 | 68 | 44 |  | 98 | 38 | 105 | 78 | 138 | 72 | 71 | 119 | 166
600 | 630 | 98 | 58 | 140 | 45 | 140 | 103 | 186 | 94 | 100 | 165 | 225 | 79 | 50 |  | 109 | 41 | 117 | 87 | 156 | 80 | 82 | 130 | 188
700 | 720 | 107 | 63 | 163 | 47 | 156 | 112 | 203 | 100 | 114 | 184 | 250 | 89 | 55 |  | 126 | 43 | 126 | 93 | 170 | 86 | 92 | 151 | 209
800 | 820 | 130 | 72 | 181 | 48 | 169 | 122 | 226 | 109 | 128 | 205 | 278 | 100 | 60 |  | 140 | 45 | 140 | 102 | 186 | 93 | 103 | 167 | 213
900 | 920 | 138 | 75 | 190 | 57 |  |  |  |  | 141 | 226 | 306 | 106 | 66 |  | 151 | 54 |  |  |  |  | 113 | 184 | 253
1000 | 1020 | 152 | 78 | 199 | 59 |  |  |  |  | 155 | 247 | 333 | 117 | 71 |  | 158 | 57 |  |  |  |  | 124 | 201 | 275
Вихідні дані для розрахунку: | [7 empty] | Для мереж, робота яких передбачена цілорічно | Для мереж, які працюють О.П.
Температура в подавальному трубопроводі, град С (дані з листа "темп граф" ) | [7 empty] | 60.8031 | 62.8925 | [5 empty] | 1
Температура в зворотному трубопроводі, град С | [7 empty] | 52.7953 | 46.7721 | [5 empty] | 1
1
Температура в трубопроводі ВП, град С | [7 empty] | 55 | [6 empty] | 1
Температура в циркуляційному трубопроводі ВП, град С | [7 empty] | 40 | [6 empty] | 1
Температура зовнішнього повітря, град С | [7 empty] | 6.5544 | -0.88396 | [5 empty] | 1
Температура грунта, град С | [7 empty] | 10 | 5 | [5 empty] | 1
Кількість днів роботи системи теплопостачання | [7 empty] | 351 | 187 | [5 empty] | 1
Температура повітря, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С | [7 empty] | 6.5 | -0.9 | [5 empty] | 1
Температура грунту, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С | [7 empty] | 10 | 5 | [5 empty] | 1
Магістральні теплові мережі в непрохідних каналах, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 24.1538 | 12.0769 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 27.7496 | 13.8748 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 30.3291 | 15.1645 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 35.0973 | 17.5487 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 37.6769 | 22.6061 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 42.1324 | 25.2794 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 45.9626 | 27.5776 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 47.8387 | 28.7032 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 58.3131 | 40.8192 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 66.6771 | 46.674 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 73.7122 | 51.5985 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 81.1381 | 64.9105 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 85.5155 | 68.4124 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 97.5533 | 78.0427 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 100.0547 | 80.0438 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 114.2031 | 91.3625 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 127.7261 | 102.1809 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 141.4836 | 113.1869 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 153.0525 | 122.442 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 165.872 | 132.6976 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього магістраль підземної прокладки у непрох. каналах |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Магістральні теплові мережі безканальної прокладки, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 51.4344 | 25.7172 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 57.1797 | 28.5899 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 62.925 | 31.4625 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 70.1165 | 35.0582 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 71.8362 | 43.1017 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 76.8389 | 46.1033 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 83.4832 | 50.0899 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 93.8013 | 56.2808 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 103.0251 | 72.1176 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 112.3271 | 78.6289 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 122.2544 | 85.5781 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 133.276 | 106.6208 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 140.6238 | 112.499 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 149.5349 | 119.6279 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 161.5727 | 129.2582 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 180.4112 | 144.3289 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 194.0905 | 155.2724 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 213.867 | 171.0936 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього магістраль безканальної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Магістральні подавальні трубопроводи розміщені на відкритому повітрі, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 14.7375 | 7.3687 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 17.0504 | 8.5252 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 18.7701 | 9.385 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 21.3797 | 10.6898 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 23.396 | 14.0376 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 26.2721 | 15.7633 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 29.7415 | 17.8449 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 32.9143 | 19.7486 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 40.1197 | 28.0838 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 46.4653 | 32.5257 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 52.5142 | 36.76 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 58.5632 | 46.8505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 64.6121 | 51.6897 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 68.9414 | 55.1531 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 75.2869 | 60.2296 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 84.7452 | 67.7962 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 96.6065 | 77.2852 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 107.548 | 86.0384 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 118.2228 | 94.5782 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 129.4608 | 103.5687 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього магістраль подачі надземної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Магістральні зворотні трубопроводи розміщені на відкритому повітрі, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 11.7436 | 5.8718 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 13.5576 | 6.7788 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 15.2773 | 7.6386 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 17.1384 | 8.5692 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 18.9052 | 11.3431 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 21.5319 | 12.9191 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 24.2528 | 14.5517 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 26.9266 | 16.156 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 33.1341 | 23.1938 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 38.4817 | 26.9372 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 43.7821 | 30.6475 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 49.0826 | 39.2661 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 54.3831 | 43.5065 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 57.9639 | 46.3711 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 63.3115 | 50.6492 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 72.7698 | 58.2158 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 81.8867 | 65.5094 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 91.5807 | 73.2646 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 100.5091 | 80.4073 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 110.2502 | 88.2002 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього магістраль зворотня надземної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розподільчі теплові мережі в непрохідних каналах, по яким трансортується теплова енергія виключно на потреби опалення (передбачається функціонування виключно в опалювальний період), побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 26.8897 | 13.4449 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 31.1889 | 15.5945 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 4.5 | 0 |  |  | 33.3776 | 16.6888 |  |  | 0.80891 | 0 |  |  | 0.0010603
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 40.8036 | 20.4018 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 44.9465 | 26.9679 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 48.8548 | 29.3129 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 50.8872 | 30.5323 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 56.9061 | 34.1437 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 69.9601 | 48.9721 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 79.0276 | 55.3193 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 90.3619 | 63.2533 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 98.6477 | 78.9182 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 109.3567 | 87.4853 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 112.2489 | 89.7991 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 126.1627 | 100.9302 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 138.6696 | 110.9357 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 152.4271 | 121.9417 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 177.9098 | 142.3278 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 188.4624 | 150.77 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 202.1418 | 161.7134 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього розподільчі тр-пров. у непрохідн. каналах |  | 4.5 | 0 |  |  | 33.3776 | 0 |  |  | 0.80891 | 0 |  |  | 0.0010603
Розподільчі теплові мережі безканальної прокладки, по яким трансортується теплова енергія виключно на потреби опалення (передбачається функціонування виключно в опалювальний період), побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 55.8899 | 27.945 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 62.5733 | 31.2866 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 69.2566 | 34.6283 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 78.0114 | 39.0057 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 79.8874 | 47.9325 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 86.0627 | 51.6376 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 94.8175 | 56.8905 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 107.0116 | 64.207 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 119.9093 | 83.9365 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 129.2895 | 90.5026 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 141.64 | 99.148 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 155.3975 | 124.318 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 165.5593 | 132.4474 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 177.9098 | 142.3278 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 189.0096 | 151.2077 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 214.7268 | 171.7814 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 235.9103 | 188.7282 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 257.0937 | 205.675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього розподільчі тр-пров. опалення безканальної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розміщені на відкритому повітрі розподільчі подавальні теплові мережі, по яким трансортується теплова енергія виключно на потреби опалення (передбачається функціонування виключно в опалювальний період), побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 15.7763 | 7.8882 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 18.7987 | 9.3994 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 20.7658 | 10.3829 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 23.7623 | 11.8811 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 25.9248 | 15.5549 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 28.9472 | 17.3683 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 32.6081 | 19.5648 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 36.2948 | 21.7769 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 45.1406 | 31.5984 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 52.0452 | 36.4317 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 60.0312 | 42.0218 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 66.9358 | 53.5487 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 73.619 | 58.8952 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 80.3023 | 64.2418 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 87.8453 | 70.2763 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 100.3778 | 80.3023 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 113.5228 | 90.8183 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 127.1107 | 101.6886 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 140.0602 | 112.0482 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 153.6481 | 122.9185 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього розподільчі тр-пров. подачі надземної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розміщені на відкритому повітрі розподільчі зворотні теплові мережі, по яким трансортується теплова енергія виключно на потреби опалення (передбачається функціонування виключно в опалювальний період), побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 12.1725 | 6.0862 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 14.6404 | 7.3202 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 15.2213 | 7.6107 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 18.7723 | 9.3861 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 20.3804 | 12.2282 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 22.8484 | 13.709 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 26.232 | 15.7392 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 28.5326 | 17.1195 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 35.9922 | 25.1946 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 41.788 | 29.2516 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 48.3878 | 33.8715 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 54.1836 | 43.3469 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 60.0352 | 48.0281 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 65.8867 | 52.7094 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 72.5981 | 58.0785 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 82.3584 | 65.8867 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 94.1173 | 75.2938 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 105.7646 | 84.6117 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 116.4963 | 93.1971 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 128.1437 | 102.5149 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього розподільчі зворотні тр-пров. надземної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розподільчі теплові мережі ГВП в непрохідних каналах, по яким транспортується теплова енергія виключно на потреби ВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (Подача) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Подача) | Довжина непоперед-ньо ізольо-ваних трубо-проводів (Циркуляційні)) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Циркуляційні) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 2) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопров-дів (темп. граф2) | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп.граф2) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольо-ваних трубо-проводів (темп.граф2) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 2)
мм | мм | м | м | м | м | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 5.9 | 8.5818 | 4.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 7.6 | 11.0545 | 5.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
65 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 8.2 | 11.9273 | 5.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
80 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 11.04 | 13.3818 | 8.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
100 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 12.12 | 14.6909 | 8.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
125 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 14.64 | 17.7455 | 10.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | 2
150 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 14.88 | 18.0364 | 10.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
200 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 21.8182 | 15.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
250 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 23.52 | 24.4364 | 17.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
300 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26.6 | 27.6364 | 19.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
350 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34.4 | 31.2727 | 25.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
400 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 34.88 | 31.7091 | 25.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
450 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 41.12 | 37.3818 | 29.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
500 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 36.3636 | 29.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
600 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 48.8 | 44.3636 | 35.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
700 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 53.44 | 48.5818 | 38.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
800 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 60.8 | 55.2727 | 44.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
900 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 63.2 | 57.4545 | 45.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1000 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 73.92 | 67.2 | 53.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього розподільчі тр-пров. ГВП підземної прокладки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Розподільчі теплові мережі ГВП безканальної прокладки, по яким транспортується теплова енергія виключно на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (Подача) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Подача) | Довжина непоперед-ньо ізольо-ваних трубо-проводів (Циркуляційні)) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Циркуляційні) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів ГВП | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів ГВП | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів Циркуляц. ГВП | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопров-дів Циркуляц ГВП | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів ГВП | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів ГВП | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів Циркуляц ГВП | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольо-ваних трубо-проводів Циркуляц ГВП | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 2)
мм | мм | м | м | м | м | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 14.3 | 20.8 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 15.75 | 22.9091 | 11.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 17.2 | 25.0182 | 12.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
65 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19.5 | 28.3636 | 14.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
80 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 29.0909 | 17.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
100 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 25.56 | 30.9818 | 18.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
125 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 27.24 | 33.0182 | 19.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
150 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 31.2 | 37.8182 | 22.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
200 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 39.76 | 41.3091 | 28.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
250 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 43.68 | 45.3818 | 31.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
300 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 48.02 | 49.8909 | 34.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
350 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 60.16 | 54.6909 | 43.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
400 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 63.2 | 57.4545 | 45.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
450 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 67.36 | 61.2364 | 48.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
500 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 73.44 | 66.7636 | 53.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
600 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 81.12 | 73.7455 | 58.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
700 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 86.72 | 78.8364 | 63.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
800 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 97.28 | 88.4364 | 70.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
900 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1000 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього розподільчі опалення безка-нальної прокладки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Розподільчі трубопроводи ГВП розміщені на відкритому повітрі, по яким транспортується теплова енергія виключно на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (Подача) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Подача) | Довжина непоперед-ньо ізольо-ваних трубо-проводів (Циркуляційні)) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Циркуляційні) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 2) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопров-дів (темп. граф2) | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп.граф2) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольо-ваних трубо-проводів (темп.граф2) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 2)
мм | мм | м | м | м | м | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1986 | 6.0993 | 9.1031 | 4.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0884 | 7.0442 | 10.477 | 5.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8081 | 7.904 | 12.1967 | 6.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
65 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7829 | 8.8914 | 13.3977 | 6.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
80 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5876 | 11.7526 | 14.9445 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
100 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2522 | 13.3513 | 17.3511 | 10.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
125 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0869 | 15.0521 | 19.4119 | 11.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
150 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8365 | 16.7019 | 21.6456 | 12.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
200 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1956 | 23.9369 | 26.9729 | 18.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
250 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6949 | 27.7864 | 31.4404 | 22.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
300 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1091 | 31.5764 | 36.0807 | 25.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
350 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5233 | 40.4187 | 40.7211 | 32.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
400 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9376 | 44.75 | 45.3615 | 36.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
450 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6321 | 47.7057 | 48.2821 | 38.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
500 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1314 | 52.1051 | 52.7496 | 42.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
600 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5896 | 59.6717 | 62.2079 | 49.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
700 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1236 | 67.2989 | 68.9044 | 55.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
800 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0072 | 75.2057 | 77.4981 | 61.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
900 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.201 | 82.5608 | 84.8863 | 67.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1000 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1696 | 90.5356 | 93.3071 | 74.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього розподільчі тр-пров. ГВП надземної прокладки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Загальні втрати теплової енергії у теплових мережах, приєднаних до котельної з охолодженням теплоносія, Гкал | [5 empty] | 0.80891

## розрах втрат тр. ОП+ГВП
Заміна тепломережі
№ з/п | Трубопроводи, робота яких передбачена протягом усього року , так і протяго О.П. (розподільчі трубопроводи) |  | Існуюча схема пркладки теплової мережі |  |  | Пропонована схема після реалізації ІП
| Показник | од. виміру | Прокладка підземна в нпрохідних каналах | Підземна безка нальна прокалад ка | Надземна прокладка | Прокладка підземна в нпрохідних каналах | Підземна безка нальна прокалад ка | Надземна прокладка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Діаметр зовнішній подавального трубопроводу | м | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0
2 | Діаметр зовнішній зворотного трубопроводу | м | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0
3 | Діаметр зовнішній трубопроводу ГВС | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Діаметр зовнішній циркуляційного трубопроводу ГВС | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Глибина залягання осі трубопровода підземної прокладки | м | 1 | 0 | Х | 0 | 1 | Х
| Приведене значення залягання осі трубопроводу при заглибленні перекриття каналу менше ніж на 0,7 м. | м | 1.1065 | 0 | Х | 0 | 1.1065 | Х
6 | Ширина внутрішня каналу | м | 1.5 | Х | Х | 0 | Х | Х
7 | Висота внутрішня каналу | м | 0.6 | Х | Х | 0 | Х | Х
8 | Ширина стінки каналу | м | 0.1 | Х | Х | 0 | Х | Х
9 | Відстань між осями трубопроводів подаючого і зворотного | м | Х |  |  | Х
10 | Відстань між осями трубопроводів зворотного і ГВП | м | Х |  |  | Х
11 | Відстань між осями трубопроводів ГВП і циркуляційного ГВП | м | Х |  |  | Х
| Діаметр каналу еквівалентний внутрішній | м | 0.85714 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Діаметр каналу еквівалентний зовнішній | м | 0.896 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення подавального трубопроводу | Вт/м.кв/град С | 0.3111 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення зворотноготрубопроводу | Вт/м.кв/град С | 0.30234 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення трубопроводу ГВП | Вт/м.кв/град С | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення циркуляційного трубопроводу ГВП | Вт/м.кв/град С | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення каналу | Вт/м.кв/град С | 6.535 |  | Х | #VALUE! |  | Х
13 | Температура води у подавальному трубопроводі | град С | 62.8925 | 62.8925 | 62.8925 | 62.8925 | 62.8925 | 62.8925
14 | Температура води у зворотному трубопроводі | град С | 46.7721 | 46.7721 | 46.7721 | 46.7721 | 46.7721 | 46.7721
15 | Температура в тр.проводі ГВП | град С | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
16 | Температура в тр.проводі циркуляційному | град С | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
17 | Температура зовнішньо повітря в опалювальний період | град С | Х | Х | -0.88396 | Х | Х | -0.88396
18 | Температура зовнішньо повітря в міжопалювальний період | град С | Х | Х | 15.036 | Х | Х | 15.036
19 | Температура повітря в каналі в опалювальний період | град С | 9.2862 | Х | Х | #VALUE! | Х | Х
20 | Температура повітря в каналі в міжопалювальний період | град С | 15.7012 | Х | Х | #VALUE! | Х | Х
21 | Температура грунта на глибині розташування осі трубопроводів підземної прокладки в опалювальний період | град С | 5 | 5 | Х | 5 | 5 | Х
22 | Температура грунта на глибині розташування осі трубопроводів підземної прокладки в міжопалювальний період | град С | 15.7012 | 15.7012 | Х | 15.7012 | 15.7012 | Х
23 | Коефіцієнт тепловіддачі від трубопроводу до зовнішнього повітря | Вт/м.кв/год | Х | Х | 29 | Х | Х | 29
24 | Коефіцієнт тепловіддачі від трубопроводу до повітря у каналі та від повітря до стінки каналу | Вт/м.кв/год | 8 | Х | Х | 8 | Х | Х
25 | Коефіціент теплопровідності грунта | Вт/м/град С | 2.5 |  | Х |  | 2.5 | Х
26 | Коефіціент теплопровідності матеріалу каналу | Вт/м/град С | 1.69 | Х | Х |  | Х | Х
27 | Товщина ізоляції подавального трубопроводу | м | 0.05 |  |  |  | 0.034
28 | Товщина ізоляції зворотного трубопроводу | м | 0.05 |  |  |  | 0.034
29 | Товщина ізоляції трубопроводу ГВС | м | 0 |  |  |  | 0
30 | Товщина ізоляції циркуляційного трубопроводу ГВС | м | 0 |  |  |  | 0
31 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції подавального трубопроводу | Вт/м/град С | 0.055804 |  |  |  | 0.035
32 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції звортотного трубопроводу | Вт/м/град С | 0.054111 |  |  |  | 0.035
33 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції трубопроводу ГВС | Вт/м/град С | 0.054975 |  |  |  | 0.035
34 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції циркуляційного трубопроводу ГВС | Вт/м/град С | 0.0534 |  |  |  | 0.035
| Термічний опір подавального трубопроводу/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 3.8573 | 0 | 0 | 0 | 4.1868 | 0
| Термічний опір звортотного трубопроводу/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 3.969 | 0 | 0 | 0 | 4.1868 | 0
| Термічний опір теплоізоляції трубопроводу ГВП/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Термічний опір циркуляційного трубопроводу ГВП/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Загальний термічний опір каналу, ут.ч.: | м.кв*град С/Вт | 0.15302 | Х | Х | #VALUE! | Х | Х
| термічний опір від повітря до стінки каналу | м.кв*град С/Вт | 0.04642 | Х | Х | 0 | Х | Х
| термічний опір стінки каналу | м.кв*град С/Вт | 0.0041753 | Х | Х | ввести терм. опір кан | Х | Х
| розрахунок термічного опору массиву грунта у випадку заглиблення перекриття каналу більше 0,7 м | м.кв*град С/Вт | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| розрахунок термічного опору массиву грунта у випадку заглиблення перекриття каналу менше 0,7 м | м.кв*град С/Вт | 0.10243 | Х | Х | ввести теплопров грунта | Х | Х
| Взаємний вплив між под і звор | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Вз впли між зв і ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Вз вплив між ГВП і Ц ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Термічний опір грунта для подвального трубопровода | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0.22706 | Х
| Термічний опір грунта для зворотоного трубопровода | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0.22706 | Х
| Термічний опір грунта для трубопровода ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | 184.3756
| Термічний опір грунта для циркуляційного трубопровода ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
35 | Питомі теплові втрати подавального трубопроводу | ккал/год/м.пог | 24.0846 | 0 | 0 | 0 | 11.2778 | 0
36 | Питомі теплові втрати звортотного трубопроводу | ккал/год /м.пог |  | 0 | 0 |  | 8.1375 | 0
37 | Питомі теплові втрати трубопроводу ГВС в ОП | ккал/год/м.пог |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Питомі теплові втрати циркуляційного трубопроводу ГВС в ОП | ккал/год /м.пог |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Питомі теплові втрати трубопроводу ГВС в МОП | ккал/год/м.пог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Питомі теплові втрати циркуляційного трубопроводу ГВС в МОП | ккал/год /м.пог |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## ТЕО для ОП+ГВП
Розподільчі теплові мережі
| Заміна тепломережі |  |  | Без ПДВ
№з/п | Показник | Фактичні умови роботи | Нормативні показники роботи до введення ІП | Показники роботи після введення ІП
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Час роботи мереж опалення на рік, годин | 4488 | 4488 | 4488
2 | Час роботи мереж ВП на рік, годин | 8424 | 8424 | 8424
3 | Довжина усіх труб ділянки, м | 9 | 9 | 9
4 | Середня фактична вартість умовного палива за попередній рік, грн/т.у.п. | 4776.1 | 4776.1 | 4776.1
5 | Прогнозна вартість умовна палива на поточний рік, грн./т.у.п. | 5253.71 | 5253.71 | 5253.71
6 | Фактична питомаа питома витрата умовного палива, середньозважена по підприємству у розрахунку на обсяг відпуску в мережу теплової енергії , кг.у.п./Гкал | 166.25 | 166.25 | 166.25
7 | Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що планується реконструювати у розрахунку на рік, Гкал | 0.58369 | 0.80891 | 0.47053
8 | Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, кг.у.п. | Х | Х | 18.8132
9 | Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, грн/рік | Х | Х | 98.8388
10 | Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи існуючої теплової мережі, кг.у.п. | Х | Х | 56.2558
11 | Зменшення витрат планової собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи, грн/рік | Х | Х | 295.5514
12 | Кількість авараій (поривів) на теплових мережах за рік у відношенні до 1 км.теплових мереж, аварія/км | 0.15863 | 0.15863 | 0
13 | Середня вартість усунення 1 аварії (пориву), грн. | 1229.1 | 1229.1 | 0
14 | Вартість усунення аварії на ділянці, що підлягає заміні | 1.7547 | 1.7547 | 0
15 | Вартість зворотних матеріалів (металобрухт тощо), грн | Х | Х | 0
16 | Середня балансова вартість теплової мережі за податковим обліком, грн | 0 | 0 | 11442
17 | Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за податковим обліком, грн. | 0 |  | 1144.2
18 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних умов роботи існуючої теплової мережі, грн | Х | Х | 1244.7935
19 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі, грн | Х | Х | 1441.5061
20 | Вартість реалізації заходу ІП, грн | Х | Х | 11442
21 | Термін окупності заходу ІП, роки | Х | Х | 7.9375 | 95.2504

## допоміжн інф
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ ДБН В.2.6-31:2006
ДОДАТОК Л (обов’язковий) РОЗРАХУНКОВІ ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
| Назва матеріалу | Характеристика в сухому стані |  |  | Розрахунковий вміст вологи за масою в умовах експлуатації |  | Розрахункові характеристики в умовах експлуатації
|  | густина, | питома теплоєм- | теплопро-відність | w, % |  | теплопровідність, |  | коефіцієнт теплозасвоєння, |  | коефіцієнт паропро-
|  | , | ність, | , |  |  | λр, Вт/(м К) |  | s, Вт/(м2К) |  | никності
|  | кг/м3 | с0 , | Вт/(м К) | [6 empty] | ,
|  |  | кДж/(кг К) | [7 empty] | мг/(м год Па)
[5 empty] | А | Б | А | Б | А | Б | А,Б
81 | Залізобетон | 2500 | 0.84 | 1.69 | 2 | 3 | 1.92 | 2.04 | 17.98 | 18.95 | 0.03
82 | Бетон на гравію або щебені з природного каменю | 2400 | 0.84 | 1.51 | 2 | 3 | 1.74 | 1.86 | 16.77 | 17.88 | 0.03
3.2. Розчини будівельні
83 | Розчин цементно-піщаний | 1600 | 0.84 | 0.47 | 2 | 4 | 0.7 | 0.81 | 8.69 | 9.76 | 0.12
84 | Розчин складний | 1700 | 0.84 | 0.52 | 2 | 4 | 0.7 | 0.87 | 8.95 | 10.42 | 0.098
(пісок, вапно, цемент)
85 | Розчин вапняно-піщаний | 1800 | 0.84 | 0.58 | 2 | 4 | 0.76 | 0.93 | 9.6 | 11.09 | 0.09
Коефіцієнти теплопровідності ґрунтів в залежності від ступеня зволоження
| Вид ґрунту | Коефіцієнт теплопровідності ґрунту λгр, ккал/м·год·°С
|  | сухого | вологого | водонасиченого
| 1. Пісок, супісь | 0.948 | 1.655 | 2.1
| 2. Глина, суглинок | 1.5 | 2.2 | 2.3
| 3. Гравій, щебінь | 1.75 | 2.353 | 2.905
Строительные нормы и правила Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов СНиП 2.04.14-88
РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
| Материал, изделие, ГОСТ или ТУ | Средняя плотность в конструкции r, кг/м3 |  | Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции lk, Вт/(м×°С) |  |  | Температура применения, °С |  | Группа горючести
для поверхностей с температурой, °С
|  |  |  | 20 и выше |  | 19 и ниже
Изделия из пенопласта ФРП-1 и резопена, ГОСТ 22546-77, группы:
75
100
|  | 65-85 |  | 0,041+0,00023tm |  | 0,051-0,045 | От минус 180 до 130 |  | Трудногорючие
От минус 180 до 150
|  | 86-110 |  | 0,043+0,00019tm |  | 0,057-0,051
Изделия перлитоцементные ГОСТ 18109-80, марки:
250
300
| 350 | 250 |  | 0,07+0,00019tm |  | -
|  | 300 |  | 0,076+0,00019tm |  | - | От 20 до 600 |  | Негорючие
|  | 350 |  | 0,081+0,00019tm |  | -
Изделия теплоизоляционные известково-кремнеземистые, ГОСТ 24748-81, марки:
200
225
|  | 200 |  | 0,069+0,00015tm |  | - | От 20 до 600 |  | Негорючие
|  | 225 |  | 0,078+0, 00015tm |  | -
| Изделия минераловатные с гофрированной структурой для промышленной тепловой изоляции, ТУ 36.16.22-8-86, марки: | В зависимос-ти от диамет-ра изолируе-мой поверх-ности
75
| 100 | От 66 до 98
“ 84 “ 130
|  |  |  | 0,041+0,00034tm |  | 0,054-0,05 | От минус 60 до 400 |  | Негорючие
0,042+0,0003tm
Изделия теплоизоляционные вулканитовые, ГОСТ 10179-74, марки:
300
350
| 400 | 300 |  | 0,074+0,00015tm |  | -
|  | 350 |  | 0,079+0,00015tm |  | - | От 20 до 600 |  | Негорючие
|  | 400 |  | 0,084+0,00015tm |  | -
| Маты звукопоглощающие базальтовые марки БЗМ, РСТ УССР 1977-87 | До 80 |  | 0,04+0,0003tm |  | - | От минус 180 до 450 в оболочке из ткани стеклянной; до 700 - в оболочке из кремнеземной ткани |  | Негорючие
| Маты минераловатные прошивные, ГОСТ 21880-86, марки: | [5 empty] | От минус 180 до 450 для матов на ткани, сетке, холсте из стекловолокна; до 700 - на металлической основе | Негорючие
100
125
|  | 102-132 |  | 0,045+0,00021tm |  | 0,059-0,054
|  | 133-162 |  | 0,049+0,0002tm
Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом свя-зующем ГОСТ 10499-78, марки:
МС-35
МС-50
|  | 40-56 | 0,04+0,0003tm |  | 0.048 |  | От минус 60 до 180 | Негорючие
|  | 58-80 | 0,042+0,00028tm |  | 0.047
| Материал, изделие, ГОСТ или ТУ | Средняя плотность в конструкции r, кг/м3 | Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции lk, Вт/(м×°С) |  | Температу-ра применения, °С | Группа горючести
для поверхностей с температурой, °С
|  |  | 20 и выше | 19 и ниже
| Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего ТУ 21 РСФСР 224-87 | 60-80 | 0,033+0,00014tm | 0,044-0,037 | От минус 180 до 400 | Негорючие
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-82, марки:
50
75
125
| 175 | 55-75 | 0,04+0,00029tm | 0,054-0,05 | От минус 60 до 400
|  | 75-115 | 0,043+0,00022tm | 0,054-0,05 | От минус 180 до 400 | Негорючие
|  | 90-150 | 0,044+0,00021tm | 0,057-0,051
|  | 150-210 | 0,052+0,0002tm | 0,06-0,054
Плиты из стеклянного штапельного волокна полужесткие, технические, ГОСТ 10499-78, марки:
ППТ-50
ППТ-75
|  | 42-58 | 0,042+0,00035tm | 0.053 | От минус 60 до 180 | Трудногорючие
|  | 59-86 | 0,044+0,00023tm
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, ГОСТ 10140-80, марки:
75
100
150
| 200 | 75-115 | - | 0,054-0,057 |  | Марки 75- негорючие; остальные - горючие
|  | 90-120 | - | 0,054-0,057 | От минус 100 до 60
|  | 121-180 | - | 0,058-0,062
|  | 151-200 | - | 0,061-0,066
Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол, ГОСТ 20916-87, марки:
50
80
90
|  | Не более 50 | 0,040+0,00022tm | 0,049-0,042 | От минус 180 до 130 | Трудногорючие
|  | Св. 70 до 80 | 0,042+0,00023tm | 0,051-0,045
|  | Св. 80 до 100 | 0,043+0,00019tm | 0,057-0,051
Полотна холстопрошивные стекловолокнистые, ТУ 6-48-0209777-1-88, марки:
ХПС-Т-5
ХПС-Т-2,5
|  | 180-320 | 0,047+0,00023tm | 0,053-0,047 | От минус 200 до 550 | Негорючие
130-230
Песок перлитовый вспученный мелкий, ГОСТ 10832-83, марки:
75
100
| 150 | 110 | 0,052+0,00012tm | 0,05-0,042 0,054-0,047 | От минус 200 до 875 | Негорючий
|  | 150 | 0,055+0,00012tm | -
|  | 225 | 0,058+0,00012tm
Полуцилиндры и цилиндры минераловатные на синтетическом связующем, ГОСТ 23208-83, марки:
100
150
200
|  | 75-125 | 0,049+0,00021tm | 0,047-0,053 | От минус 180 до 400 | Негорючие
|  | 126-175 | 0,051+0,0002tm | 0,054-0,059
|  | 176-225 | 0,053+0,00019tm | 0,062-0,057
Плиты пенополистирольные ГОСТ 15588-86, марки:
20
| 25 | 20 | - | 0,048-0,04 | От минус 180 до 70
| 30, 40 | 25 | - | 0,044-0,035 |  | Горючие
|  | 30, 40 | - | 0,042-0,032
| Материал, изделие, ГОСТ или ТУ | Средняя плотность в конструкции r, кг/м3 | Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции lk, Вт/(м×°С) |  | Температу-ра применения, °С | Группа горючести
для поверхностей с температурой, °С
|  |  | 20 и выше | 19 и ниже
Пенопласт плиточный, ТУ 6-05-1178-87, марки:
ПС-4-40
| ПС-4-60 | 40 | - | 0,041-0,032 | От минус 180 до 60 | Горючий
| ПС-4-65 | 60 | - | 0,048-0,039
|  | 65 | - | 0,048-0,039
Пенопласт плиточный ПХВ, ТУ 6-05-1179-83, марки:
ПХВ-1-85
ПХВ-1-115
| ПХВ-2-150 | 85 | - | 0,04-0,03 | От минус 180 до 60 | Горючий
|  | 115 | - | 0,043-0,032
|  | 150 | - | 0,047-0,036
| Пенопласт плиточный марки ПВ-1, ТУ 6-05-1158-87 | 65, 95 | - | 0,043-0,032 | От минус 180 до 60 | Горючий
| Пенопласт поливинилхлоридный эластичный ПВХ-Э, ТУ 6-05-1269-75 | 150 | - | 0,05-0,04 | От минус 180 до 60 | Горючий
Пенопласт термореактивный ФК-20 и ФФ, жесткий, ТУ 6-05-1303-76, марки:
ФК-20
ФФ
От 0 до 120
|  | 170, 200 | - | 0,055-0,052 | От минус 60 до 150 | Горючий
|  | 170, 200 | - | 0,055-0,052 |  | Трудногорючий
| Пенополиуретан ППУ-331/3(заливочный) | 40-60 | - | 0,036-0,031 | От минус 180 до 120 | Горючий
|  | 60-80 | - | 0,037-0,032
| Пенопласт пенополиуретановый эластичный ППУ-ЭТ, ТУ 6-05-1734-75 | 40-50 | - | 0,043-0,038 | От минус 60 до 100 | Горючий
| Полотно иглопробивное стеклянное теплоизоляционное марки ИПС-Т-1000, ТУ 6-11-570-83 | 140 | 0,047+0,00023tm | 0,053-0,047 | От минус 200 до 550 | Негорючее
| Ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей, ГОСТ 17139-79 | 200-250 | - | 0,065-0,062 | От минус 180 до 450 | Негорючий
Шнур асбестовый, ГОСТ 1779-83,марки:
ШАП
| ШАОН | 100-160 | 0,093+0,0002tm | - | От 20 до 220 | Трудногорючий
|  | 750-600 | 0,13+0,00026tm | - | От 20 до 400 | Негорючий
| Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты, ТУ 36-1695-79, марки: |  |  |  | От минус 180 до 600 в зависимости от материала сетчатой трубки | В сетчатых трубках из металлической проволоки и нити стеклянной - негорючий; остальной - трудногорючий
200
250
|  | 200 | 0,056+0,00019tm | 0,069-0,068
|  | 250 | 0,058+0,00019tm | -
| Холсты из микро-ультрасупертонкого стекломикрокристаллического штапельного волокна из горных пород, РСТ УССР 1970-86, марка БСТВ-ст | До 80 | 0,041+0,00029tm | 0.04 | От минус 269 до 600 | Негорючие
Примечания: 1. tm - средняя температура теплоизоляционного слоя, °С ;
- на открытом воздухе в летнее время, в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах зданий;
- на открытом воздухе в зимнее время, где tw - температура вещества.
2. Большее значение расчетной теплопроводности теплоизоляционного материала в конструкции для поверхностей с температурой 19 °С и ниже относится к температуре вещества от минус 60 до 20 °С, меньшее - к температуре минус 140 °С и ниже. Для промежуточных значений температур теплопроводность определяется интерполяцией.
3. При изоляции поверхностей с применением жестких плит расчетную теплопроводность следует увеличивать на 10%.
4. Допускается применение других материалов, отвечающих требованиям пп. 2.3; 2.4.
ДОДАТОК Е
(довідковий)
ГРАНИЧНІ ТОВЩИНИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ
| Зовнішній діаметр сталевих труб, мм | Спосіб прокладання трубопроводів
|  | надземний | у тунелі | у непрохідному каналі
Граничні товщини теплоізоляційного шару, мм, за температури, °С
|  | 20 і більше | 20 і більше | до 150 включно | 151 і більше
| 18 | 80 | 80 | 50 | 60
| 25 | 120 | 100 | 60 | 80
| 32 | 140 | 100 | 80 | 100
| 45 | 140 | 100 | 80 | 100
| 57 | 150 | 120 | 90 | 120
| 76 | 160 | 140 | 90 | 140
| 89 | 170 | 160 | 100 | 140
| 108 | 180 | 160 | 100 | 160
| 133 | 200 | 160 | 100 | 160
| 159 | 220 | 160 | 120 | 180
| 219 | 230 | 180 | 120 | 200
| 273 | 230 | 180 | 120 | 200
| 325 | 240 | 200 | 120 | 200
| 377 | 240 | 200 | 120 | 200
| 426 | 250 | 220 | 140 | 220
| 476 | 250 | 220 | 140 | 220
| 530 | 260 | 220 | 140 | 220
| 630 | 280 | 240 | 140 | 220
| 720 | 280 | 240 | 140 | 220
| 820 | 300 | 240 | 140 | 220
| 920 | 300 | 260 | 140 | 220
| 1020 і більше | 320 | 260 | 140 | 220
Примітка. У випадках, коли розрахункова товщина ізоляції більше граничної, слід приймати більш ефективний теплоізоляційний матеріал та обмежитися граничною товщиною теплової ізоляції, якщо це допустимо за умовами технологічного процесу.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Еталон мережі 24.10.2014.xls
Дата отчета: 13.01.2015 17:04
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 2